询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院梅峰院区消防主机系统改造

招标人: 莆田学院附属医院

2025年7月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎具备相关资质的公司意向报价人前来提交密封的报价。

- 项目内容：

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田学院附属医院梅峰院区消防主机系统改造 | 1批 | 详见“招标内容及技术要求” |
| 最高限价：71934元 注：1.本项目按消防相关要求施工，工期要求30天内，该项目采取总价包干，投标时需报价清单，实际施工后若涉及超过投标报价清单的项目，不予另外结算。因原有设备兼容性要求，投标人所投产品应为北大青鸟品牌。 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2025 年  7  月 25  日上午10：30时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院梅峰院区保卫科，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2025年  7 月 25 日上午10:30(北京时间)。

（3）开标地点：莆田市荔城区镇海街道梅园东路181号警务室。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人/踏勘联系人： 王先生

电  话：18359008066

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院梅峰院区消防主机系统改造 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 参考型号：JBF-5100，分布智能型，电子编码 | 441 | 只 | 36.50 |
| 2 | 编址型声光警报器 | 型号：JBF5176A，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 报警电流；≤5mA（24V)声压级，70.0dB～95.0dB(24V,A计权）变调周期，2.0S～4.0S，闪光频率，1.0Hz～1.5Hz，编码范围，1-200 外形尺寸ф100mm×H67mm，使用场所，室内（非住宅内） | 39 | 只 | 48.60 |
| 3 | 探测器底座 | 参考型号：JBF-VB4301B | 430 | 只 | 2.00 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 参考型号：JBF5121-P | 40 | 只 | 48.60 |
| 5 | 消火栓按钮 | 参考型号：JBF5123 | 46 | 只 | 48.60 |
| 6 | 手报/消火栓按钮底座 | 参考型号：JBF-VB5301，配接JBF5121、JBF5121-P、JBF5123 | 46 | 只 | 3.00 |
| 7 | 输入模块 | 参考型号：JBF5131A，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 监视电流；≤0.25mA（24V)动作电流；≤1.0mA（24V)编码方式；电子编码器编码，编码范围 1-200 指示灯，监视状态:“输入动作”灯红色闪亮。动作状态：“输入动作”灯红色常亮。故障状态：“输入动作 ”灯不亮。外形尺寸（长×宽×高）85mm×85mm×41mm | 27 | 只 | 46.00 |
| 8 | 输入/输出模块 | 参考型号：JBF5142，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 监视电流；≤0.25mA（24V)动作电流；≤10.0mA（24V)输出能量，DC30V/1.5A/100ms2.1J 编码方式，电子编码器编码，编码范围，1-200工作环境，-10～55℃ 相对湿度 ≤+95%，无疑露。指示灯，监视状态:“输入动作”灯红色闪亮，“输出动作”灯红色闪亮。动作状态：“输入动作”灯红色常亮，“输出动作”灯红色常亮。故障状态：“输入动作” 灯不亮；“输出动作”灯不亮。外形尺寸（长×宽×高）85mm×85mm×41mm | 111 | 只 | 48.60 |
| 9 | 模块底座 | 参考型号：VB3401A， | 120 | 只 | 2.00 |
| 10 | 广播模块 | 参考型号：JBF-5143，电子编码，内置CPU，两组无源触点输出，广播切换专用。 | 12 | 只 | 46.00 |
| 11 | 吸顶音箱 | 参考型号：GRT-SP2201，额定输出功率3W。开孔尺寸：Φ145mm。有线路监测功能。吸顶安装。 | 42 | 只 | 23.00 |
| 12 | 点位安装费 |  | 733 | 点 | 30.00 |
| 13 | RVS电线 |  | 800 | m | 4.20 |
| 14 | 电动闭门器 |  | 36 | 个 | 260.00 |
| 15 | JBG管 |  | 700 | m | 5.00 |
| 16 | 防火涂料 |  | 1 | 桶 | 360.00 |
| 17 | 系统调试费 | 厂家技术联动逻辑及CRT编程 | 1 | 项 | 1800.00 |

- 商务条件

- 合同签订后30日内供货并安装完成；

- 交付地点：甲方指定地点；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97% | 到货安装且验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的97%。 |
| 2 | 3% | 本项目质保期自设备验收合格之日起计算，壹年维护期满且无未了事宜后，中标人支付合同总金额的3%。 |

- （五）现场安装调试服务

- 1、完成所有软硬件设备的安装及调试 ，保证各设备联动。

- （六）售后服务要求

1、本项目质保期自货物验收合格之日起计算，质保期壹年；

2、质保期内，提供7*24小时技术服务，在1年的质量保证期内发生故障时，接到故障通知后30分钟内响应，并在2小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及意见等)报医院备案。

（七）、违约责任

1、中标方逾期交货，应向采购人偿付逾期违约金，违约金按逾期交货货物总价每日3‰支付，采购人有权在支付货款时直接抵扣。中标方未按照要求提供服务，每次扣罚合同总金额的3%，采购人有权在支付货款时直接抵扣。

2、合同签订后，因中标方违约所扣罚的违约金金额累计达到中标金额的20%的，采购人有权解除合同。

3、中标人在本项目服务期内按照招标文件要求提供相关服务的，我院将根据供应商的履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差的供应商在两年内将被拒绝参加我院的招标活动，并公示在我院官网。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日        期：

（二）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（三）报价一览表

报价单位：（加盖公章）                     报价日期：     年   月  日

| 序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 参考型号：JBF-5100，分布智能型，电子编码 | 441 | 只 |  |
| 2 | 编址型声光警报器 | 型号：JBF5176A，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 报警电流；≤5mA（24V)声压级，70.0dB～95.0dB(24V,A计权）变调周期，2.0S～4.0S，闪光频率，1.0Hz～1.5Hz，编码范围，1-200 外形尺寸ф100mm×H67mm，使用场所，室内（非住宅内） | 39 | 只 |  |
| 3 | 探测器底座 | 参考型号：JBF-VB4301B | 430 | 只 |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 参考型号：JBF5121-P | 40 | 只 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 参考型号：JBF5123 | 46 | 只 |  |
| 6 | 手报/消火栓按钮底座 | 参考型号：JBF-VB5301，配接JBF5121、JBF5121-P、JBF5123 | 46 | 只 |  |
| 7 | 输入模块 | 参考型号：JBF5131A，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 监视电流；≤0.25mA（24V)动作电流；≤1.0mA（24V)编码方式；电子编码器编码，编码范围 1-200 指示灯，监视状态:“输入动作”灯红色闪亮。动作状态：“输入动作”灯红色常亮。故障状态：“输入动作 ”灯不亮。外形尺寸（长×宽×高）85mm×85mm×41mm | 27 | 只 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 参考型号：JBF5142，工作电压。DC16V-DC27V,控制器提供，调制型，线制 L1、L2两总线，无极性， 监视电流；≤0.25mA（24V)动作电流；≤10.0mA（24V)输出能量，DC30V/1.5A/100ms2.1J 编码方式，电子编码器编码，编码范围，1-200工作环境，-10～55℃ 相对湿度 ≤+95%，无疑露。指示灯，监视状态:“输入动作”灯红色闪亮，“输出动作”灯红色闪亮。动作状态：“输入动作”灯红色常亮，“输出动作”灯红色常亮。故障状态：“输入动作” 灯不亮；“输出动作”灯不亮。外形尺寸（长×宽×高）85mm×85mm×41mm | 111 | 只 |  |
| 9 | 模块底座 | 参考型号：VB3401A， | 120 | 只 |  |
| 10 | 广播模块 | 参考型号：JBF-5143，电子编码，内置CPU，两组无源触点输出，广播切换专用。 | 12 | 只 |  |
| 11 | 吸顶音箱 | 参考型号：GRT-SP2201，额定输出功率3W。开孔尺寸：Φ145mm。有线路监测功能。吸顶安装。 | 42 | 只 |  |
| 12 | 点位安装费 |  | 733 | 点 |  |
| 13 | RVS电线 |  | 800 | m |  |
| 14 | 电动闭门器 |  | 36 | 个 |  |
| 15 | JBG管 |  | 700 | m |  |
| 16 | 防火涂料 |  | 1 | 桶 |  |
| 17 | 系统调试费 | 厂家技术联动逻辑及CRT编程 | 1 | 项 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

（四）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：

参加报价活动前三年内，我方没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指意向承租人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请报价单位根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

- （五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

- 声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、采购文件未要求报价单位提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，报价单位应提供本声明函。

2、采购文件要求报价单位提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，报价单位可不提供本声明函。

3、请报价单位根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：