询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院延寿院区发电机保养、检修服务项目
招标人: 莆田学院附属医院

2025年11月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7
四、报价文件（格式） …………………………………………13
第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据我院工作需要，对下列所述服务以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。
1、项目内容：

	序号
	品名
	数量
	技术指标

	1
	发电机保养、检修服务
	1项
	详见“招标内容及技术要求”

	最高限价：9.5万元(含税）

	合同签订日期：中标通知发出后　10 天内


2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围需包含输电、供电、受电等电力设施的安装、维修和试验等）复印件。

（2）业绩要求：投标人须提供2份自2023年1月1日起至投标截止日期间完成1000KW及以上容量的柴油发电机保养或检修项目的业绩证明，需提供中标通知书复印件、合同文本复印件、已完工项目还需出具业主方提供的相关验收报告证明材料并加盖公章。

（3）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权委托书；若投标人代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供单位负责人授权委托书。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

（5）投标人登录“信用中国”（网址：https://www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告并提供信用信息报告，信用信息报告中无严重失信信息，否则其作无效投标处理。
（6）本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。
备注：以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。提供虚假资料或材料不齐全的将导致投标无效或中标资格被取消。

4、采购单位不组织踏勘，投标人可于2025年11月18—19日的工作时间（8:00—17:30）自行前往踏勘，费用自理，踏勘联系人及联系方式：赵国展18039058110。

    5、凡参加报价的投标人，均默认都能响应附件《询价文件》中第三部分招标内容及要求的所有条款。
    6、时间安排、地点：
（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2025 年  11   月 20  日下午15：30(北京时间)；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院延寿院区行政七楼后勤保障部，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。
（2）开标时间：2025年  11 月  20   日下午15:30(北京时间)。
（3）开标地点：莆田学院附属医院延寿院区后勤保障部（行政七楼）。
（4）参加询价的供应商需派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。
7、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

8、采购单位名称和联系方式

   采购人：莆田学院附属医院

联系人： 郑女士
电  话：0594-2730437
第二部分  报价人须知

	项号
	编     列     内     容

	1
	项目名称：莆田学院附属医院延寿院区发电机保养、检修服务项目
招标人名称：莆田学院附属医院

	2
	资格标准：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围需包含输电、供电、受电等电力设施的安装、维修和试验等）复印件。

（2）业绩要求：投标人须提供2份自2023年1月1日起至投标截止日期间完成1000KW及以上容量的柴油发电机保养或检修项目的业绩证明，需提供中标通知书复印件、合同文本复印件、已完工项目还需出具业主方提供的相关验收报告证明材料并加盖公章。

（3）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权委托书；若投标人代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供单位负责人授权委托书。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

（5）投标人登录“信用中国”（网址：https://www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告并提供信用信息报告，信用信息报告中无严重失信信息，否则其作无效投标处理。
（6）本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。
备注：以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。提供虚假资料或材料不齐全的将导致投标无效或中标资格被取消。

	3
	确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。

	4
	报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。

	5
	报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。

	6
	报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。

	7
	报价过程的纪律：

1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理；

    2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝；

    3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。

4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

    5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。

6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。

7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。评审结束后，将在莆田学院附属医院官网/院务公开/公示信息栏目中公示中选结果，公示期1个工作日，不再另行通知。


第三部分   招标内容及技术要求

一、工期及服务要求

1.1、服务方式：全包服务，每月做一次整机巡检含所有应急维修，包括设备全年运行过程中所更换的易损件，和维修时所更换的零部件。

1.2、故障报修响应时效：接到采购人通知（电话或微信或书面）后肆个小时内到现场（特殊原因除外），3个历日内处理到位。

1.3、应急保障：极端天气（台风等）、大型接待及大型活动，或机组试验带载等情况，根据需要委派技术人员现场值守配合。

1.4、质量保证期：投标人在维保期更换配件、机油等应提供相关质量合格证明及质保。

1.5、服务期限：壹年（12个月）
二、相关规范要求

本项目所有工作内容，均应符合下述规范现行的最新标准。中标人应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与中标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

DL／T596-2021《电力设备预防性试验规程》

DL／T995-2016
《继电保护和电网安全自动化装置检验规程》

Q/FJG10029.2-2004
《电力设备交接和预防性试验规程》

GB50150-2006
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

三、技术参数

3.1维保设备清单

发电机3台：

3.1.1、康明斯发动机：规格、型号：KTA50-GS8；备用功率：1200KW；数量：1套。

3.1.2、科克发动机：规格、型号：QTA71EG3；额定功率：1600KW；数量：1套。

3.1.3、本田发动机:规格、型号：GF7000S；额定功率：5.0KW；数量：1套。
3.2服务内容

全包服务，包括设备全年运行过程中所更换的易损件和维修时所更换的零部件须用原厂配件；每月23号-28号之间需对所有设备进行一次A级保养，每年8月一次C级保养（保养程序及配件、机油等更换周期均需按原厂保养手册，保养手册需中标方自行搜集），更新柴油，更新并加装蓄电池控制机组以及巡检中对设备出现的故障及时处理服务。

3.2.1、A级保养（每月23号-28号之间执行）检查项目如下：

机组未启动前：

（1）清理机组整体卫生。

（2）检查机组润滑系统是否符合使用标淮；检查柴油机润滑油油面，确保机油液面在油尺刻度之最大值和最小值之间（在连续操作时，油面应每8小时检查一次）。

（3）检查机组冷却系统是否正常，检查水箱冷却液，最后液面尽可能接近填口盖焊接面下3cm处。

（4）检查水箱散热器芯和中间冷却器的外部是否被挡住。

（5）检查空气滤清器堵塞情况，并清洁。

（6）检查燃油箱油位，检查燃油箱油量是否满足使用需要。
（7）检查蓄电池出气孔是否堵塞，电池液面应位于极板上约10mm处或上下刻度线之间，并测量电池电压；检查蓄电池连接线是否牢固可靠。
（8）检查是否有有无漏油、漏水、漏气现象。

（9）检查各驱动皮带是否松弛或磨损。

（10）检查并调整风扇皮带松紧度。

（11）检查发电机及电控部分各接线线头是否牢靠，有无虚接。

（12）检查控制系统的电气连线及各链接部位是否牢固可靠。
（13）检查机油格、柴油格、空气格是否正常。

（14）检查减震装置有无老化，有无严重变形。

（15）机组各转动轴承检查磨损程度，并加注润滑油。

（16）电气控制屏清洁保养控制屏电气设备，检测绝缘，紧固螺丝。
（17）手动/自动控制系统手动机组检查各表显示是否正常，有无损坏，线路有否破损。自动机组模拟状态应急启动；检测待载切换能力，对地绝缘维护；声光报警测试（需原机组有此功能）；整定投入时间等运行参数及检修接在报警故障。

（18）记录相关参数。
启动发电机组运转：
（1）启动发电机组空载运行10-15分钟，必要时需带负荷运行。

（2）检查发电机组启动状况。

（3）检查机组引擎排烟情况，排烟烟色，机组声音是否正常。

（4）检查发电机组运转情况，电压、转数、频率、水温、油压等参数是否正常。

（5）检查发电机组控制屏工作是否正常，测试报警及保护系统功能（机组需具备有此功能）。

（6）检查机机组引擎工况，有无泄漏及异常状况，测量多点温度局部异常高温。

（7）运转发电机并检查是否有漏机油、燃油、冷却液现象。

（8）检查机油压力，冷却温度是否正常。

（9）检查并调整引擎空转转速。

(10)校准发电机组的保护系统。

(11)必要时调节进排气门间隙。

(12)必要时调节油咀间隙。

(13)记录机组运转情况及各参数。
备注：

     ①根据现场需要可增加检查项目。

     ②每次A级保养，出现问题及时排除，做一份完整的检查报告，由甲、乙双方保管，以备将来发电机组出现问题时能作出正确诊断。

3.2.2、C级保养（每年8月份执行）检查项目如下：

   1.重复A级检查。

   2.检查冷却液DCA浓度，更换冷却水滤芯，及添加DCA（DCA为防锈剂）。

   3.更换空气滤清器，并用空压机风枪清理灰尘。

   4.检查机油润滑系统，更换机油及机油滤芯器。

   5.检查机组冷却系统是否正常，更换水滤芯器并用专用清洗剂清洗水箱及水箱散热网。

   6.检查启动系统，检查电瓶原液浓度。

   7.检查燃油系统，更换柴油滤芯器及油水分离器。

   8.检查燃油是否充足，疏通输油管道。

   9.检查各驱动皮带是否松弛或磨损，必要时需调整、更换。

   10.更换油水器纸芯、化油器、火活塞
备注：①根据现场需要可增加检查项目。

        ②每次C级保养，出现问题及时排除，做一份完整的检查报告，由甲、乙双方保管，以备将来发电机组出现问题时能作出正确诊断。

③对应发电机组保养配件及材料清单如下（根据机组需要可增加更换配件及材料的项目及个数）：

	康明斯1200kW机组（发动机型号:KTA50-GS8 ）保养配件及材料清单

	项目
	单位
	数量

	柴油滤芯器FF202
	个
	2

	机油滤芯器LF670
	个
	6

	机油滤芯器LF777
	个
	1

	水滤芯器 WF2054
	个
	10

	油水器纸芯PM2020
	个
	3

	空气滤芯器 AF872
	桶
	4

	水箱清洗剂350g
	瓶
	8

	康明斯专用机油

15W-40 、200L
	桶
	1

	200A免维护蓄电池
	个
	8

	O＃柴油
	升
	1000


	科克1600kW机组（发动机型号: QTA71EG3）保养配件及材料清单

	项目
	单位
	数量

	柴油滤芯器
	个
	4

	机油滤芯器
	个
	4

	水箱清洗剂
	瓶
	8

	空气滤芯器 
	个
	4

	专用机油15W-40 、200L
	桶
	24


	本田5kw机组（发动机型号:GF7000S）保养配件及材料清单

	项目
	单位
	数量

	火活塞
	个
	1

	柴油机专用润滑油
	个
	1

	化油器
	个
	1

	空气滤芯器
	个
	1


3.2.3、更新柴油：
8月份，中标方需更新1200KW这台发电机的0#柴油1000L，并加注至柴油箱，旧柴油由中标方免费回收处置。

3.2.4、更新并加装蓄电池控制机组：
（1）8月份，1200KW这台发电机需改造加装一组蓄电池并更新原蓄电池组，加装按钮式智能控制箱控制，实现新蓄电池组与原蓄电池组实现互为主备用的功能，安装时须考虑现场情况，做到现场整洁美观。旧蓄电池由中标方免费回收处置。
（2）8月份，1600KW这台发电机需安装按钮式智能控制箱用来替换原有的闸刀开关，控制原有的两组蓄电池，实现互为主备用的功能，安装时须考虑现场情况，做到现场整洁美观。

3.2.5、巡检中对设备出现的故障及时处理。

3.3流程

3.3.1、巡检实施：每次应提前做好巡检计划，经采购人确认并通知相关人员配合实施。

3.3.2、巡检报告：每次巡检完毕后如实填写设备保养报告单，并提交给采购方机电部主管人员签字认可。

四、商务条件

4.1、合同签订：中标人接到中标通知书后，持中标通知书与采购单位签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。

4.2、交付地点：采购人指定地点。

4.3、交付条件：验收合格交付使用。

4.4付款方式：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次及说明

	1
	50
	合同签订后，采购人在30日内向中标人支付合同总金额的50%。

	2
	50
	质保期或服务期结束后，无任何未完成事项，经招标人验收合格后，采购人在30日内向中标人支付合同总金额的50%。


五、售后服务要求

无

六、验收要求

6.1、按本项目施工技术要求等附件及相关现行规范要求进行验收。
6.2、在施工过程中中标人应接受采购单位有关部门的监督和管理。
6.3、中标人完成全部年度维保工作内容且设备正常运行后，如系统运行稳定无缺陷时方视为本月维保、检修完成。若试运行期间发现故障或缺陷，经维保维修、调试后试运行期应重新计算一个月。若二次试运行期间仍然存在故障或缺陷，采购单位有权终止本合同并要求中标人支付合同总价20%的违约金。
6.4、具备技术参数中提到的各项报告文件和记录文件，由采购人审核。
七、违约责任

7.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，招标人有权解除合同，并因此对招标人造成损失的，中标人还需另行支付10%的应签合同金额的赔偿。

7.2、在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，招标人有权解除合同，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

7.2.1、提供的服务质量达不到要求的；

7.2.2、中标人未能按合同规定履行其义务的；

7.2.3、在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的。

7.3签订合同后，中标人未按合同规定供应服务的，每逾期1天，按合同金额的3‰支付违约金；
7.4、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

八、技术服务

8.1、中标人应对采购单位运行人员提供免费的系统技术培训，培训内容为设备的安装、使用、调试，故障处理等。
8.2、在产品质保期内有制造质量问题的设备，由中标人负责修理或更换。

   九、其他方面

9.1、中标人服务人员必须遵守采购单位的规章制度，擅自操作而引起的设备故障及事故，责任由中标人承担。

9.2、中标人须保证所提供的货物，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购单位使用中标人提供的货物而提起的侵权指控，中标人依法承担全部责任。
封面格式
第四部分  报价文件的组成(格式)
（封面应清楚标注明“正本”）
项目名称：                   
报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）　　　　　　　　　
报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）  

日期：_______年           月           日
目    录
1.营业执照复印件（加盖公章）

 2.企业相关资质、业绩证明文件（加盖公章）

 3.法人代表身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权）（加盖公章）

5.信用报告
6.报价一览表（加盖公章）

（一）法人营业执照
（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）
致：(采购人) 
现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

                         报价单位(全称并加盖公章)：                 
                         报价代表签字：                         
                         日      期：                                


企业相关资质、业绩证明文件

格式自拟。

（三）法定代表人资格证明书
单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                报价单位：             (盖报价人单位公章)
                   日  期：       年    月    日
（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：              
投标人代表：             身份证号：                  手机：              

单位：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：             
投标人代表签字：                   
签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及投标人代表身份证复印件，格式自拟）

（五）信用报告

（格式自拟）

（六）报价一览表
报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日
	序号
	名称
	报价（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	总价：

	联系人：                                联系电话：


（格式自拟）
报价单位 (全称并加盖公章)：                 
报价代表签字：                      

日期：     

第 4 页 共 21 页

